постановление

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КИЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№22		                                                 от 25.09.2014 г.

Об утверждении Схемы  водоснабжения и                                                          водоотведения  муниципального образования                                                                Киевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской            Федерации», Федеральным законом  от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О                           водоснабжении и водоотведении»,  Администрация Киевского сельского поселения ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Киевского сельского поселения. (Прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации

местного самоуправления

Киевского сельского поселения                              	В.Г.Федин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Киевского сельского поселения

от 25.09.2014 г. № 22

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения  муниципального                    образования  Киевского сельского поселения

2014 г.

с.Киевское

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения.                                                                                                                              2. Общие положения.                                                                                                                            3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства с.Киевское.                             3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса                     с.Киевское.                                                                                                                                3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями            жилищно-коммунального комплекса поселка с.Киевское.                                                                                                                                3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса с.Киевское.                                                                                                                                                                                                                                           4. Схема водоснабжения и водоотведения с.Киевское.

4.1. Схема системы холодного водоснабжения.                                                                                  4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения.                                                                                                                                                4.1.2. Характеристика водопроводных сетей.                                                                                     4.1.3. Структура водопотребления.

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

4.1.5. Перспективная схема водоснабжения.

4.2. Схема системы горячего водоснабжения.

4.3. Схема системы водоотведения.

4.3.1. Инженерно-технический анализ.                                                                                          4.3.2. Анализ существующих проблем .                                                                     4.3.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод.                                                               4.3.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации.                                                5. Ожидаемые    результаты     от     реализации   мероприятий схемы водоснабжения и         водоотведения.                                                                                                                                         6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

6.1. Структура расходов по реализации схемы водоснабжения и водоотведения.                6.2. Структура финансирования мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения с.Киевское.

| Заказчик схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Киевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Разработчик схемы водоснабжения и водоотведения | Администрация Киевского сельского поселения |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Сроки реализации схемы водоснабжения и водоотведения | 2014 – 2020 годы |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на водоснабжение и водоотведение и обеспечения надёжного водоснабжения и водоотведения потребителей на территории с.Киевское. |
| Способ достижения цели: | – реконструкция существующих водозаборных узлов; - строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц с.Киевское; - реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений; - строительство централизованной сети водоотведения; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-и энергосберегающих технологий; - установка приборов учета; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |

2. Общие положения

1.1.Схема водоснабжения и водоотведения с.Киевское  — документ,                 содержащий  материалы по обоснованию эффективного и безопасного                      функционирования систем          водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в     области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности

1.2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и        водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее      экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии               технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в              соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого        потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей с.Киевское водоснабжением и водоотведением;

строительство новых объектов производственного и другого назначения,              используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  с.Киевское;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства с.Киевское.

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса   с. Киевское

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед. | 544 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед. | -- |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 9,18 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 9,18 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 3 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 3 |
| 6 | Канализационные сети | км. | -- |
| 7 | Газопроводные сети | км. | 10,53 |
| 8 | Электрические сети | км. | 9,18 |

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и

организациями жилищно-коммунального комплекса села Киевское

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | ед. | 544 |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 2 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | 1 |

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса села Киевское

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Водолей», ООО «Чистый город» | водоснабжение |
|  |  | вывоз ТБО, ЖБО и утилизация ТБО |
| 2 | районные электрические сети | электроснабжение |
| 3 | филиал ООО «Газпром газораспределения Владикавказ» в Моздокском районе | газоснабжение |

4. Схема водоснабжения и водоотведения села Киевское

4.1. Схема системы холодного водоснабжения

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение села Киевское осуществляет МУП «Водолей»  на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и  включает в себя:

- 3 водозаборных скважин, производительностью 157,7 куб.м. в сутки;

- 3 водонапорных башен;

- 9,18 км. водопроводных сетей, в том числе: 9,18 км. стальных труб.       Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-200мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 0,8 – 2,0 м. К зоне централизованного  холодного  водоснабжения относится вся территория с.Киевское. Данные сети - собственность АМС Киевского сельского поселения и эксплуатируются на правах хозведения МУП «Водолей». Доля сетей, нуждающихся в замене по состоянию на 2014 год составила 9,18 км

В связи с тем, что на территории села Киевское в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса  водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения села Киевское.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне села Киевское исполнилось уже более 40 лет - степень их износа составляет 100 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  - Администрации села Киевское, не у эксплуатирующей организации - МУП «Водолей» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, в жилых домах необходима установка обще домовых приборов учета холодной воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой домовладении. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

4.1.2. Характеристика водопроводных сетей, канализации.

| № п/п | Наименование (модель, мощность) | Год ввода в эксплуатацию | Остаточная стоимость | Сведения о регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №7973 | 1964 |  |  |
| 2 | Скважина №1682 | 1984 |  |  |
| 3 | Скважина №2 | 1962 |  |  |

4.1.3. Структура водопотребления

| №№ | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.м3 | 161,2 | 194,5 | 157,7 |  |
| 2 | Объем воды используемой на собственные нужды | тыс.м3 | - | - | - |  |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 161,2 | 194,5 | 157,7 |  |
|  | Потери в сетях | тыс.м3 | 16,1 | 19,4 | 15,8 |  |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг: | тыс.м3 | 145,1 | 175,1 | 141,9 |  |
|  | В том числе населению | тыс.м3 | 145 | 175 | 141,3 |  |
|  | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |  |
|  | Прочим потребителям | тыс.м3 | --- | --- | --- |  |

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При   проектировании  системы   водоснабжения  определяются  требуемые   расход

воды   для   различных   потребителей. Расходование    воды  на  хозяйственно-питьевые      нужды  населения   является    основной   категорией    водопотребления .     Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство     жилой застройки для     села Киевское  принято следующим:                                                                                                                                         - планируемая    жилая     застройка     на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется             внутренними системами водоснабжения и канализации;                                                                     - существующий   сохраняемый        жилой    фонд  оборудуется ванными и              местными водонагревателями;                                                                                                                  - новое  индивидуальное  жилищное   строительство   оборудуется ванными и местными водонагревателями;

| Вид потребления | Планируемые показатели спроса (куб.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Холодное водоснабжение | 157 | 178,4 | 167 | 169 | 172 | 175 | 178 | 180 |

4.1.4. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения села Киевское на расчетный срок                                    предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением               существующих и планируемых на данный период объектов капитального                 строительства. Водоснабжение села  организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение                                 водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной               деятельности и прироста жилищного строительства.      Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети            необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой   старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной    пропускной способностью.

Запасы подземных вод в пределах села Киевское по эксплуатируемому            водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории села сохраняется существующая и, в связи с освоением      новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система             водоснабжения.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений               гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое              водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны       санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны               санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех   водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок      обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с    нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для  нормальной  работы  системы   водоснабжения села Киевское  планируется:

- реконструировать   существующие  ВЗУ  заменой   оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки;

-замена  водопроводных башен;

- переложить      изношенные     сети,     сети   недостаточного      диаметра,     обеспечив               подключение     всей    жилой    застройки  с   установкой   индивидуальных  узлов учета           холодной воды;                                                                                                                                      - создать    системы   технического   водоснабжения   из  поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

Мероприятия реконструкции объектов водоснабжения в селе Киевское в срок до 2020 года

| Вид работ | Местонахождение | Срок реализации | Ориентировочные затраты (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена водопроводных башен: Скважина №1682 | Ул.Моздокская | 2016 | 500,0 |
| Скважина №7973 | Ул.Ленина б/н | 2017 | 500,0 |
| Скважина №2 | Ул.Ленина б/н | 2018 | 500,0 |
| Итого |  |  | 1500,0 |

4.2. Схема системы горячего водоснабжения

Технические возможности для горячего водоснабжения  населения на территории села Киевское  в настоящее время отсутствуют.

4.3. Схема системы водоотведения

4.3.1. Инженерно-технический анализ

В настоящее время централизованной системы канализации в муниципальном образовании нет.

Проектом генерального плана предусматривается строительство системы канализации в селе Киевском - строительство канализационных сетей и очистных сооружений.

В связи с отсутствием данных о перспективном развитии производства в Киевском сельском поселении допускается принимать дополнительный расход сточных вод от предприятий в размере 25% расхода, определенного по таблице  СНиП 2.04.03-85, что составляет в 2020 году 0,195 тыс. м3 в сутки (население 1294 человека 150 литров в сутки), в 2030 году (население 1057 человек) – 0,159 тыс. м3 в сутки.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков на расчетный срок при 100%-ом охвате централизованной канализацией села Киевского.

Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения, в 2020 году при населении 1294 человек 0,264 тыс. м3 литров в сутки, в 2030 году при населении 1057 человека – 0,215 тыс. м3 литров в сутки.

Основные решения по обеспечению всех объектов села Киевского системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

4.3.2. Анализ существующих проблем

1. В     настоящее         время   село Киевское    имеет   довольно    низкую    степень                     благоустройства. Жилая   застройка    не    охвачена        централизованной        системой                 канализации.

2. Для   обработки     осадка  планируется  механическое  обезвоживание с последующей утилизацией.                                                                                                                                                 3. Отсутствие   перспективной   схемы    водоотведения    замедляет  развитие поселка  в целом.                                                                                                                                                         4. Отсутствие   систем   сбора  и   очистки  поверхностного стока в жилых зонах поселка способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

4.3.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения  от  населения согласно  СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные   сети   и    сооружения»   принимаются   равными         нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

| № п/п | Наименование потребителей | Водоотведение максимальное, тыс. м³/сутки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хозяйственно-питьевое |  | Технологическое |  | Всего |  |
|  |  | 2020 год (I очередь) | 2030 год (Рас-четный срок) | 2020 год (I очередь) | 2030 год (Рас-четный срок) | 2020 год (I очередь) | 2030 год (Рас-четный срок) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Население с учетом предприятий и учреждений соцкультбыта | 0,195 | 0,159 |  |  | 0,195 | 0,159 |
| 2 | Предприятия, 10% |  |  | 0,020 | 0,016 | 0,020 | 0,016 |
| 3 | Перспективное развитие производства |  |  | 0,049 | 0,040 | 0,049 | 0,040 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0,264 | 0,215 |

5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения и         водоотведения

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры села Киевское..                                                       2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.                                                       3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.                                           4. Улучшение экологической ситуации на территории села Киевское.                                  5. Создание   благоприятных     условий  для     привлечения    средств      внебюджетных источников   (в том   числе  средств   частных  инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с   целью  финансирования  проектов   модернизации  и  строительства объектов водоснабжения и водоотведения.                                                                                                        6. Обеспечение    сетями    водоснабжения    и    водоотведения    земельных     участков,                  определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения                                       и водоотведения

6.1. Структура расходов по реализации схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии     с      действующим     законодательством    в    объем  финансовых               потребностей  на  реализацию    мероприятий     настоящей  программы включается весь комплекс   расходов,  связанных   с   проведением   мероприятий. К   таким       расходам относятся:                                                                                                                                     -  проектно-изыскательские работы;                                                                                                    - строительно-монтажные работы;                                                                                                          - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;                     - приобретение материалов и оборудования;                                                                                     - пусконаладочные работы;                                                                                                                   - расходы, не   относимые  на     стоимость      основных     средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);                                                                                                                                      - дополнительные   налоговые   платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом,    финансовые   потребности    включают  в себя сметную стоимость       реконструкции и строительства производственных объектов   централизованных систем  водоснабжения  и  водоотведения.   Кроме  того,  финансовые  потребности  включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы      кредитов.

Реализация   мероприятий   схемы   предполагается   не    только   за      счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет   средств   внебюджетных   источников.

6.2. Структура финансирования мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Общий       объем       финансирования      реализации     схемы       водоснабжения и             водоотведения в 2014-2020 годах составляет:                                                                                                          - всего – 14125,2 тыс. рублей                                                                                                               - в том числе:                                                                                                                                             - местный бюджет – 706,25 тыс. рублей;                                                                                                   - обслуживающая организация – 706,25 тыс. рублей;                                                                              - внебюджетные источники – 12712,7 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного   (реконструированного)    объекта   капитального   строительства  в точке подключения      к  сетям   инженерно-технического   обеспечения   (водоснабжения    и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться  на   основании    отдельного    договора,   заключаемого    организацией коммунального    комплекса   и   обратившимися   к   ней   лицами,    либо  в   договоре о подключении   должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.